ІНСТРУКЦІЯ ПО УСТАНОВЦІ ТА

ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ

PALLAS

ЗМІСТ

- Загальна інформація

- Презентація

- Загальна інформація по установці

- Інструкція по установці

- Програмування

- Функції

- Збої в роботі

I Загальна інформація

Дякуємо Вам за вибір PALLAS. Ми зробили все можливе, щоб запропонувати Вам продукт найвищої якості.

PALLAS поставляється в картонній коробці у комплекті з байпасом (опція). У присутності кур"єра уважно огляньте пом"якшувач, для того, щоб переконатись, що обладнання не зазнало пошкодження під час транспортування.

Дана інструкція потребує чіткого виконання. Перед початком використання пом"якшувача потрібно уважно ознайомитись з даною інформацією.

Необхідно бережно ставитись до обладнання.

Упаковка може бути повністю перероблена, тому покладіть її у підходяще місце.

В даній інструкції подана інформація відносно можливості використання пом"якшувача та його технічних характеристик.

II Презентація

Загальний вигляд пом"якшувача

Таймер

Кришка

Сольовий бак

Контрольний клапан

Під"єднання стоку

Трубка подачі води

Гнучкі шланги (опція)

Ємність для смоли

Байпас (бронзовий, опція)

Трубка відводу очищеної води

2. Презентація

Клапан автоматично переходить із циклу роботи на цикл регенерації.

Забір солі і повільна промивка

Заповнення сольового бака

Функціонування

Індикатор функціонування бака

Під час роботи клапана є можливість змінити час, програму клапана або розпочати регенерацію.

Індикатор: Клапан функціонує – ілюмінований діод.

Регенерація в нічний час (сьогодні): мигання діода

Регенерація

Кнопка старту

Індикатор потоку:

При використанні води діод мигає.

Опція хлорування:

Під час хлорування – ілюмінований діод.

Кнопка програми.

III Загальна інформація по установці

- Тиск

Для нормальної регенерації клапана мінімальний тиск повинен бути 1,8 бар (30psi). Максимальний тиск не повинен перевищувати 8,0 бар (120 psi). При необхідність, перед установкою обладнання можна змонтувати регулятор тиску.

- Електричне під"єднання

Переконайтесь, що подача електроенергії не буде перервана за допомогою вимикачів, які знаходиться на вході.

Якщо електричний кабель пошкоджений, необхідно провести його заміну.

- Водопровід.

Потрібно оглянути стан каналізації, вона не повинна бути забитою. У випадку виникнення сумнівів, необхідно провести її заміну. Бажано установити попередній фільтр.

- Температура води.

Температура води не повинна перевищувати 35° С. Установка повинна бути захищена від замерзання, так як це може спричинити дуже серйозні пошкодження.

IV Інструкція по установці

При виборі місця для установки PALLAS необхідно враховувати наступне:

- Перед установкою необхідно переконатись в тому, що обране місце чисте, пласке та стійке. При необхідності для досягнення певного рівня можна покласти дошку. Пом"якшувач повинен бути установлений поблизу стічної труби для нормально відводу регенераційної води. Джерело напруги захищене RSB та відповідним чином заземлене також повинно знаходитись поряд з установкою.

- В холодну пору року, перед проведення установки устаткування необхідно, щоб обладнання деякий час знаходилось у приміщенні. Установка потрібна бути захищена від замерзання, попадання прямого сонячного проміння або високої температури (макс. 45°С).

- Водопровід повинен відповідати діючим вимогам. Розмір стічної труби повинен бути не меншим ніж 13 мм (1/2").

- Всі паяні з"єднання та інші приєднання до стічної труби потрібно виконати перед проведенням установки обладнання, для попередження пошкодження обладнання. При будь-яких втручаннях необхідно перекрити воду (запірним краном) та подачу напруги.

- Наповніть сольовий резервуар на 50 мм  (2") водою. Сіль поки що не потрібно додавати.

- Виставте байпасний клапан на установці у позицію "by-pass". Відкрийте кран подачі води, а також кран холодної води. Це необхідно для промивки труб. Після того, як почте текти чиста вода, закрийте крани.

- Виставте байпасний клапан у позицію "service" та відкрийте воду для заповнення ємностей для смоли. Після зупинки потоку води, відкрийте кран холодної води для продувки повітря з смоляного резервуару. Повторіть процедуру для другого смоляного резервуару.

- Підключіть напругу. Клапан переходить в позицію "service".

- Індикатор на клапані демонструє позицію клапана: диск, який знаходить внизу мотора показує, який балон функціонує в даний момент. Цифровий дисплей на пом"якшувачі поперемінно показує об"єм, який залишився в баку, що функціонує, кількість баків, які знаходяться у роботі (U-1 або 2 відповідає диску: "Індикатор баку, який функціонує"), а також час.

Увага: Більш детальна інформація в розділі "Програмування".

10.Для початку регенерації та установки клапана в цикл №1, натисніть кнопку регенерації **. Клапан переміщається з одного бака в інший, починаючи цикл регенерації бака, який функціонував. Вода протікає до тих пір, поки не вийде повітря з системи. Після виходу повітря розпочинається фаза повільної забору солі і повільної промивки, та вивід сольового розчину. Після повернення в режим роботи, необхідно повторити процедуру. Ця процедура дозволяє провести повну очистку другої колби.

11.Установка обладнання повинна проводитись в гігієнічних умовах. Бажано проводити щорічне технічне обслуговування установки.

V Програмування

- Програмування часу

Використовуючи кнопки – або + виставте час. Тривале утримання кнопки +/- прискорює процес уставки часу.

- Програмування клапану

  - Ведення способу програмування

Для введення способу програмування натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопки + та -.

  - Зміна програми і модифікацій

Для переходу з одного етапу на наступний натисніть кнопку ** і утримуйте до виходу з програми і повернення до режиму функціонування. Для зміни запрограмованих значень (параметрів) скористай кнопки + та -.

Запрограмовані значення.

Увага: Для збереження модифікацій необхідно пройти всі етапи програмування та повернутись у режим функціонування.

Перший етап програмування відповідає продуктивністі системи. Продуктивність виражається в американських галлонах, літрах або в м3 (американський формат/метричний або м3). Наприклад: 6500 літрів.

Другий етап дозволяє встановити час проведення регенерації. Наприклад:  2 год..

Третій етап дозволяє встановити періодичність проведення регенерації (максимальний період між 2 процесами регенерації). Наприклад: регенерація проводиться кожні 7 днів.

Натисніть кнопку ** для повернення в режим функціонування. Процедура програмування завершена.

- Проведення ручної регенерації

У тих випадках коли Ви були довго відсутні або не використовували установку, необхідно провести ручну регенерацію.

Ручна регенерація проводиться двома способами:

- натисніть кнопку **. Якщо запрограмована "невідкладна" регенерація, клапан відразу почне проводити регенерацію.

- Натисніть та утримуйте протягом 5 секунд кнопку **. В обох випадках відразу розпочнеться процес регенерації.

VI Опис функцій

Невідкладна об"ємна регенерація

При нормальному функціонуванні установки на дисплеї поперемінно з"являється час, залишковий об"єм і інформація, що резервуар функціонує. (U1 або U2). Об"єм зазначається в літрах. Поступово об"єм зменшується від максимального значення до нуля або "- - -". Коли об"єм дорівнює нулю відразу ж розпочинається процес регенерації. Потік води фіксується діодом, швидкість мигання якого залежить  від потоку води. Наприклад:

Залишковий об"єм – 530 літрів.

Залишковий об"єм – 0 літрів.

Невідкладна регенерація на основі встановленої кількості днів.

Після проходження встановленої кількості днів проводиться регенерація. Регенерація проводиться незалежно від того чи залишковий об"єм дорівнює нулю чи ні.

Контроль під час процессу регенерації.

Під час процесу регенерації на дисплеї демонструється (мигає) інформація відносно стадії циклу регенерації та час, необхідний для закінчення цього циклу. Після проведення всіх циклів регенерації клапан повертається до режиму нормального функціонування. Наприклад:

Друга стадія регенерації, для завершення регенерації потрібно 27 хвилин.

Для переходу з однієї стадії регенерації на іншу  натисніть кнопку **. Це натискання не матиме ніякого впливу, якщо клапан вже переходить з одного циклу на інший.

Функціонування в режимі програмування.

Зайти в режим програмування можна тільки при функціонуванні клапана. Під час проведення програмування, клапан продовжує функціонувати і записує всю інформацію. Програма клапана збережена в незмінній пам"яті.

Функціонування під час збоїв в електромережі.

Навіть при відсутності електроенергії, вся інформація зберігається в пам"яті і відновляється з відновленням подачі електроенергії. Запрограмовані дані можуть зберігатись роками.  Електронні компоненти не працюють в умовах відсутності електроенергії, регенерація в цей час також не проводиться. Помилка в часі, яка висвічується на дисплеї, свідчить про збої в електромережі.

VII  Збої в роботі

| Проблема | Причина | Шляхи усунення |
| --- | --- | --- |
| 1. Не проводиться регенерація | А. Проблеми з подачею електроенергії. В. Не працює таймер. С. Не працює двигун. D. Від"єднаний кабель датчика води. Е. Не працює датчик води. | А. Забезпечити безперебійну подачу електроенергії. (перевірте запобіжник, заглушки, вимикач та ін.) В. Проведіть заміну таймера. С. Проведіть заміну двигуна. D. Під"єднайте кабель датчика. Е. Проведіть заміну датчика води. |
| 2. Жорстка вода | А. Відкритий байпас. В. Не має соді в сольовому резервуарі. С. Заблокований фільтр інжектора. D. Недостатньо води у сольовому баку. Е. Жорсткість резервуара гарячої води. F. Протікання розподільчої трубки. G. Внутрішнє протікання клапана. H. Заблокований датчик води. І. Від"єднаний кабель датчика води. | А. Закрити бай пас. В. Додати сіль в сольовий резервуар і підтримувати рівень солі вище рівня води. С. Очистити фільтр інжектора. D. Перевірити час заповнення резервуару та, при необхідності, прочистити лінію подачі води. Е. Необхідно кілька раз промити резервуар гарячої води. F. Перевірте чи не пошкоджена розподільча трубка, огляньте ущільнююче кільце та ін. елементи. G. Проведіть заміну ущільнень, прокладок, а також/або поршеня. Н. Проведіть очистку або заміну датчика води. І. Під"єднайте кабель датчика. |
| 3. Установка використовує велику кількість солі. | А. Невірні настройки. В. Надлишкова вода у сольовому резервуарі. | А. Перевірте використання солі і установки. В. Див. пункт №6. |
| 4. Втрата тиску води. | А.Закупорка залізом лінії подачі води до пом"якшувача. В. Закупорка залізом кондиціонера води. С. Брудна смола. D. Вхід закупорений сторонніми матеріалами. | А. Проведіть про чистку. В. Прочистіть контрольний клапан, додайте мінеральний очищувач до пласту смоли. Також необхідно проводити регенерацію частіше та/або збільшити час зворотної промивки. С. Зверніться до дилера. D. Видаліть всі сторонні матеріали. |
| 5. Наявність заліза у пом"якшеній воді. | А. Забруднений пласт смоли. В. Рівень заліза перевищує рекомендований. | А. Перевірте зворотню промивку, стік та на заповнення сольового резервуару. Регенерацію потрібно проводити частіше. В. Зверніться до дилера. |
| 6. Надмірна кількість води в сольовому резервуарі. | А. Закупорений стік. В. Закупорена інжекторна система. С. Сторонні предмети і сольовому клапані. D. Відключення напруги під час наповнення резервуару. Е. Сторонні предмети в BLFC. | А. Огляньте каналізацію. В. Проведіть очистку інжектора та сита. С. Проведіть заміну сольового клапану та очистіть клапан. D. Перевірте джерело напруги. Е. Проведіть очистку. |
| 7. Клапан не проводить регенерацію. | А. Проблеми з роботою контролера клапана. В. Проблема з мікро вимикачем. С. Проблема з упором (кулачковою шайбою). | А. Провести заміну контролера. В. Провести заміну мікро вимикача. С. Повести заміну упора (кулачкової шайби). |
| 8. Пом"якшувач не проводить забір сольового розчину. | А. Закупорений стік. В. Закупорений інжектор. С. Закупорений фільтр інжектора. D. Низький тиск на лінії. Е. Внутрішнє протікання. | А. Проведіть очистку. В. Проведіть очистку інжектора. С. Очистіть фільтр. D. Підвищить тиск мінімум до 25 psi. Е. Проведіть заміну ущільнень, прокладок та поршня. |
| 9. Відбувається постійний стік. | А. Невірне програмування клапана. В. Сторонні предмети в контрольному клапані. С. Внутрішнє протікання. D. Клапан зупинив свою роботу в процесі регенерації. | A.Перевірте програму таймера та позицію регулятора. При необхідності змініть позицію блока магнітних головок. В.Зніміть блок та огляньте канал, видаліть сторонні предмети та перевірте функціонування регулятора при різних регенераційних позиціях. С.Проведіть заміну ущільнень та поршня. D.Замініть мотор. |
| 10.Безперервний цикл контролю | А.Дефектний мікро вимикач. В.Проблеми з роботою блока управління клапана. | А.Проведіть заміну мікро вимикача. В. Проведіть заміну блока управління. |
| 11.Втрата продуктивності. | А.Підвищення жорсткості води. В.Недостатня концентрація або кількість солі. С.Забруднена смола. D.Погане розприділення, преференціальний потік (нерівномірна поверхня пласту). Е.Внутрішнє протікання клапану. F.Втрата смоли. | А.Змініть продуктивність пом"якшувача. В.Роздробіть зрощену сіль. Переконайтесь, що в резервуарі достатній рівень води. С.Зверніться до дилера. D.Перевірте дистриб’ютори і зворотну промивку. Е.Проведіть заміну ущільнень, прокладок і/або поршня. F.Перевірте висоту пласта смоли, огляньте дистрибюційну трубку на предмет пошкоджень. Повітряні пробки в смолі утворюються із-за пошкодженої сольової трубки. |
| 12.Солона вода. | А.Фільтр та інжектор заблоковані. В.Блок управління не проводить відповідним чином всі цикли. С.Стороннє тіло потрапило в клапан. D.Недостатній рівень тиску. | А.Очистіть інжектор та фільтр. В.Перевірте та, при необхідності, проведіть заміну. С. Перевірте та очистіть, при необхідності, проведіть заміну. D.Підвищить рівень тиску мінімум до 25psi. |

При виникненні проблем звертайтесь до дилера.